技术要求

一、适用范围及执行标准

本技术要求规定了磷酸铁锂电池组的生产技术要求、试验方法、标识、包装、运输具体要求。

产品需符合标准如下，包含但不限于以下标准要求：

YD/T 2344.1-2011 《通信用磷酸铁锂电池组第 1 部分：集成式电池组》

YD/T 2344.2-2015 《通信用磷酸铁锂电池组第 2 部分：分立式电池组》

YD/T 5040-2005 《通信电源设备安装工程设计规范》

YD/T 1051-2010 《通信局（站）电源系统总技术要求》

YD/T 983-1998 《通信电源设备电磁兼容性限值及测量方法》

GB/T 17626.2-2006 《电磁兼容 试验和测量技术 静电放电抗扰度试验》YD 5083-2005 《电信设备抗地震性能检测规范》

YD 5096-2005 《通信用电源设备抗地震性能检测规范》

圣阳技术要求与通信行业标准不一致的地方，以圣阳技术标准要求为准。具体详细的订单技术要求随订单传递；

二、产品要求

1、外观要求及功能要求

| 序号 | 项目 | 要 求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 商标、标识 | - 圣阳中文商标，商标下方是电池名称，白色丝印字体。 - 产品说明标签，包含产品名称、型号、电压容量、出厂时间、流水号、制造厂名、电池编码。其中出厂时间数字、流水号、电池编码采用生产前即时打印方式（具有时效性），其余采用丝网印刷，白色字体。 - 二维码，包含以上“2”所有电池信息，在生产前打印（具有时效性），二维码可以通过手机、网络扫描出以上所有电池信息与“2”中内容一一对应。 - 产品标识所有的字体为黑体。 |  |
| 2 | 产品名称 | - SCIFP48100锂离子电池组 - SCIFP48150锂离子电池组 - SCIFP48200锂离子电池组 |  |
| 3 | 尺寸 | 1、48V100Ah电池箱体5U深380±2 mm； 2、48V150Ah电池箱体5U深480±2 mm； 3、48V200Ah电池箱体6U深480±2； 应满足 19 英寸标准安装尺寸 |  |
| 4 | 产品重量 | 1、48V100Ah电池箱体43±2kg 2、48V150Ah电池箱体66±2kg 3、48V200Ah电池箱体87±2kg |  |
| 5 | 箱体颜 色 | 黑色RAL7021，喷塑，黑灰砂纹 |  |
| 6 | BMS及其它功标识 | 面板BMS标识：启动键、485接口、地址码、运行指示灯、报警灯容量SOC、端子正、负极符号、接地标识。 |  |
| 7 | 栅栏端子 | 使用2-2P栅栏端子，必须满足1C持续过流能力，端子安装方式，见各规格具体要求。 |  |
| 8 | 把手 | 把手必须满足电池承重要求， 48V100Ah电池使用折叠把手（双向折叠小拉手），48V150Ah/48V200Ah电池使用直把手。 |  |
| 9 | 外观、标识其它要求 | 1、产品表面应清洁，无变形，无损伤，无锈蚀； 2、箱体喷涂均匀，美观，无针孔、缩孔，无积留等缺陷； 3、商标及标识印刷正确、图案端正清晰，无飞边、跑墨等缺陷；标识及商标版面位置符合要求。 |  |
| 10 | 其他功能 | 消防、加热、干接点、防盗、SNMP、GPS远程监控等功能为选配功能，具体根据订单技术要求配置。 |  |

2、BMS相关要求

| 项目 | 要 求 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电压等级 | 15S/16S，磷酸铁锂电池模组 |  |  |
| 电流 | 支持1C（A）充、放电 |  |  |
|  | 基本要求 | 1、双485，无232； 2、无干接点、无预充电路； 3、限流模块： 主动限流（默认）：BMS具有自主限流充电功能，当充电电流大于电池组的充电限流值时，充电电流维持在充电限流值不增加，充电限流值可按照下表的要求进行设定。 被动限流：当用户有大电流充电需求时，应具备充电限流保护功能，当电池组充电电流达到默认保护值时，BMS应能切回到最低限流值充电状态，确保充电不间断，最低限流值充电30min后应能切回到大电流充电状态。 电池容量; 充电电流. 最低限流值; 默认保护值. 20Ah; 5A; 20A. 50Ah; 5A; 50A. 100Ah; 10A; 100A. 150Ah; 15A; 150A. 200Ah; 20A; 200A. 主动、被动限流功能，应能通过上位机进行控制打开或关闭。 4、拨码开关、告警灯、运行指示灯、容量SOC指示灯； 5、反接保护功能； 6、短路保护功能； 7、选配功能： （1）加热功能通过上位机打开、关闭功能； （2）消防装置，信号反馈为常开，发生动作时闭合； （3）干接点功能：通过干接点信号传递告警与保护信息； （4）防盗功能：通过传感器测量功能，实现电池防盗断电、锁死电池； （5）SNMP功能：通过以太网接口 SNMP 协议来实现远端网络监控； （6）4G/GPS功能：远程查看电池状态，可实现远程定位，可达到防盗的目的； （7）显示屏功能：可搭载显示屏模块，查看显示屏的各项数据及状态； |  |
| BMS软件 | 基本要求 | 1、支持YD/T1363.1标准要求的协议； 2、支持modbus协议； |  |
|  | 参数设置 | 相关详细参数见随订单传递的产品技术要求 |  |

三、电池附属（安装、连接）配件要求

3.1具体根据订单相关要求。订单没有要求的无需配置，订单有要求的，按照要求配置；

3.2 需要配件的订单，在满足运输要求的情况下，可以用配件箱单独包装或随电池包装。具体操作参考配件包装方式，按照塑料袋、纸箱、钢带板箱方式，逐级包装；

3.3所有配件塑料袋、纸箱、托盘或钢带箱均需标识清楚“配件名称”、“数量”，方便客户辨识，内部也必须做好防压、防护。

四、包装要求

设备应进行坚固包装使其适于多种方式的长途运输及反复装卸和操作。卖方应根据货物特点和要求采取保护措施使其免受雨水、潮湿、锈蚀、震荡、撞击和其他的损坏，以使其在正常装卸和操作条件下能够安全无损坏地抵达安装现场。

包装物料、唛头、包装标识、包装方式等相关信息按照订单技术要求配置；

五、产品性能要求

5.1容量要求、电池组性能一致性、安全性能等产品性能，应满足本文引用标准及圣阳企业标准要求。

5.2设计寿命

在环境温度 25℃±2℃的条件下使用，寿命应不小于 8 年。

5.3过程记录

（1）每批发货前需提供电池容量测试数据（0.1C，放电至终压43.2V），圣阳确认后发货。

（2）需提供给圣阳公司每个电池组的编码号，以及对应的电池组内，每个电芯的编码、内阻、电压、容量等信息

（3）需提供完整的生产过程数据记录和过程检验记录（过程配组电压、容量、内阻、编号），以及出厂检验记录，包括产品的型号、数量、外观、标识、重量、数量、测试时间、环境条件和方法步骤、测试项目、指标要求、测试原始记录数据和测试结果、出厂检验报告等。

（4）过程记录、检验文件、出厂检验文件应和应所属产品一起提供（或者单独提供）。

5.2交付的产品出厂前进行全项测试，合格后发货。

5.3 出厂电池要求SOC为50±2%，并且要符合指示灯亮2格。

六、产品储存及搬运

6.1储存

（1）包装好的产品应放在干燥、防尘、防潮的室内场所；

（2）电池产品在环境温度为-20℃～60℃、相对湿度不大于75%的清洁、干燥、通风的室内，为了避免高温和低温对电池性能造成影响，电池产品推荐存储环境温度为-5℃～35℃，应避免与腐蚀性物质接触，应远离火源及热源；

（3）电池产品存储时，需将具有不同部件的产品分类储存，避免混淆。

6.2 运输搬运

6.2.1电池产品应包装成箱进行运输，多层摞放时需缠绕缠绕膜后搬运，在运输过程中应防止剧烈振动、冲击或挤压，防止日晒雨淋，可使用液压搬运车或铲车搬运；

6.2.2卖方需保留并提供完整的发货、到货证明文件（或原件）。

七、不良品处置

执行不合格品处理流程。

八、质保期限

根据订单相关要求。

九、其他

以上未尽事宜见订单技术要求。